На что обращает внимание пожарный инспектор

Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность в организации

Приказ о  порядке проведения противопожарных инструктажей

Приказ о назначении ответственного лица за первичные средства пожаротушения

Приказ о назначении ответственного лица за проведение пожароопасных работ

Приказ о назначении ответственного лица за электрохозяйство

Приказ о определении и оборудовании мест для курения

Приказ о порядке обесточивания электрооборудования

Приказ о порядке осмотра и закрытия помещений

Приказ о порядке уборки горючих  отходов и пыли

Журнал учета проверок контролирующими органами

Журнал проверки производственных и вспомогательных помещений по окончании рабочего дня

Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности

.Эксплуатационный паспорт огнетушителя

Журнал ТО огнетушителей

Журнал учета первичных средств пожаротушения

Журнал учета пожарных кранов

Журнал проверки пожарных гидрантов, заборных устройств в водоемах, пожарных насосов и щитов

Инструкция для ответственного за пожарную безопасность помещения

Инструкция о мерах пожарной безопасности на предприятии

Инструкция по техническому обслуживанию огнетушителей

Инструкция по эксплуатации противопожарного водопровода

Памятка сроки проверки и перезарядки огнетушителей

Нормы пожарной безопасности обучение мерам пожарной безопасности работников

Нормы оснащения помещений переносными огнетушителями

Акт проверки огнезащитной пропитки

Заявка на перезарядку огнетушителей

Порядок  действий сотрудников в случае возникновения пожара

Порядок закрытия производственных и вспомогательных помещений по окончании рабочего дня

План противопожарных мероприятий на год

Журнал отработки плана эвакуации

На сайте http://planforevacuation.ru

Правила пожарной безопасности для предприятий АК "Транснефтепродукт"

Приложение 2

(Справочное)

Классификация помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

| Наименование помещений и сооружений | Категория помещения (ВНТП 4-89) | Класс взрывоопасных и пожароопасных зон (ПУЭ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 |
| Основные технологические установки и помещения |  |  |
| 1. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов с температурой вспышки паров, оС: а) до 61 включительно б) выше 61 | - - | В-Iг П-III |
| 2. Помещения насосных агрегатов при перекачке нефтепродуктов с температурой вспышки паров, оС: а) 28 и ниже б) от 28 до 61 включительно в) выше 61 | А Б В | В-Iа В-Iа П-I |
| 3. Помещения узлов задвижек камеры управления, манифольдные, при применении нефтепродуктов с температурой вспышки паров, оС: а) 28 и ниже б) от 28 до 61 включительно в) выше 61 | А Б В | В-Iа В-Iа П-I |
| 4. Помещения электродвигателей | В | - |
| 5. Эстакады открытого слива и налива (автомобильные и железнодорожные) при сливе-наливе нефтепродуктов с температурой вспышки паров, оС: а) до 61 включительно б) выше 61 | - - | В-Iг П-III |
| 6. Приточные вентиляционные камеры в отдельных помещениях при наличии на воздуховодах обратных клапанов | Д | - |
| 7. Вытяжные вентиляционные камеры | По категории обслуживаемых помещений |
| 8. Канализационные насосные станции для перекачки неочищенных стоков, содержащих нефтепродукты с температурой вспышки паров, оС: а) 28 и ниже б) от 28 до 61 включительно в) свыше 61 | А Б В | В-Iа В-Iа П-I |
| 9. Открытые площадки с насосами для перекачки неочищенных стоков, содержащих нефтепродукты с температурой вспышки паров, оС: а) от 61 включительно б) свыше 61 | - - | В-Iг П-III |
| 10. Канализационные насосные станции для перекачки очищенных стоков | Д | - |
| 11. Открытые площадки с насосами для перекачки очищенных стоков | - | П-III |
| 12. Канализационные насосные станции для перекачки уловленного нефтепродукта с температурой вспышки паров, оС: а) 28 и ниже б) от 28 до 61 включительно в) свыше 61 | А Б В | В-Iа В-Iа П-I |
| 13. Канализационные насосные станции для перекачки осадка с очистных сооружений | А | В-Iа |
| 14. Площадки с узлами пуска очистных устройств и разделителей | - | В-Iг |
| 15. Площадки с узлами регулирования расхода и давления | - | В-Iг |
| 16. Площадки с фильтрами - грязеуловителями | - | В-Iг |
| 17. Нефтеловушки: а) закрытые б) открытые | - - | В-Iа В-Iг |
| 18. Песколовки |  | - |
| 19. Комплексы механической очистки а) отстойники б) фильтры | А В | В-I П-I |
| 20. Флотационные установки: а) закрытые (в зданиях) б) открытые | В | П-I П-III |
| 21. Озонаторные: а) машинные залы б) отделение окислительных колонок и дозировочных насосов | Д Д | П-I П-I |
| 22. Реагентные для обезвреживания, стоков, содержащих тетраэтилсвинец | Д | П-I |
| 23. Буферные резервуары для неочищенных стоков | - | В-Iа |
| 24. Резервуары для очищенных стоков | Д | - |
| 25. Резервуары для уловленного нефтепродукта | - | В-Iг |
| 26. Иловые площадки для промышленно - ливневых стоков | - | П-III |
| 27. Биологические пруды | - | П-III |
| 28. Шламонакопители | - | П-III |
| 29. Пруды дополнительного отстоя |  | - |
| 30. Бензомаслоуловители | А | В-Iа |
| 31. Площадки под фильтры: а) открытые б) в здании | В | П-III П-I |
| 32. Очистные сооружения хозяйственно - фекальных стоков | Д | П-I |
| 33. Иловые площадки для хозяйственно - бытовых стоков | Д | П-I |
| Вспомогательные объекты |  |  |
| 34. Механические, сборочные, механосборочные, заготовительные, заточные | Д | - |
| 35. Кузнечные, кузнечно-термические, сварочные | Г | - |
| 36. Покрасочные отделения, краскоприготовительные участки | А | В-Iа |
| 37. Деревообрабатывающие | В | П-Iiа |
| 38. Электромонтажные | В | - |
| 39. Компрессорные воздушные | Д | - |
| 40. Склады заполненных и пустых кислородных баллонов | Д | - |
| 41. Склады баллонов с углекислым газом | Д | - |
| 42. Склады баллонов с пропан - бутаном | А | В-Iа |
| 43. Помещения лабораторий нефтебез а) приемочные (склад проб) б) комнаты анализов в) моечная г) весовые, титровальные | А Г А А | В-Iа - В-Iа В-Iб |
| 44. Аккумуляторные: а) помещения зарядных агрегатов (в одном помещении с аккумуляторной) б) зарядные агрегаты в изолированном помещении в) помещения установки аккумуляторных батарей | А Д Д | В-Iб - - |
| 45. Закрытые стоянки автомобилей, пожарный пост | В | П-IIа |
| 46. Групповые установки сжиженных газов: а) в помещениях б) на открытом воздухе | А | В-Iа В-Iг |
| 47. Котельные | Г | - |
| 48. Телефонные станции, радиоузлы, коммутаторы связи | Д | - |
| 49. Электротехнические помещения: а) электрощитовые, операторные КИПиА, а также другие помещения со щитами управления, сигнализации, блокирования и связи б) закрытые распределительные устройства, трансформаторные подстанции с содержанием масла в единице оборудования более 60 кг в) то же, но с содержанием масла в единице оборудования 60 кг и менее | Д В Г | - - - |
| 50. Блоки подсобно-производственного назначения: а) прачечные б) помещения обезжиривания спецодежды | Д А | - В-Iб |
| 51. Материальные склады (помещения для хранения): а) горючих материалов и негорючих материалов в сгораемой упаковке б) негорючих материалов | В Д | П-IIа - |
| Автозаправочные станции |  |  |
| 52. Здания АЗС: а) операторные б) помещения масляных колонок, расфасовок и автокосметики | Д В | - П-I |
| 53. Заправочные бензоколонки | - | В-Iг |
| 54. Масляные колонки, резервуары для масел, маслоагрегаты, перемешивающие устройства | - | П-III |
| 55. Резервуары для приема и хранения ЛВЖ | - | В-Iг |
| 56. Стоянки бензовозов при сливе ЛВЖ и смотровые колодцы подземных резервуаров ЛВЖ | - | В-Iг |
| 57. Групповые установки сжиженных газов: а) в помещениях б) на открытом воздухе | А | В-Iа В-Iг |